РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховский район, Иркутской области

Новогромовское муниципальное образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2013	№ 265

с. Новогромово

Об утверждении схемы теплоснабжения

Новогромовского муниципального образования

до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Новогромовского муниципального образования от 03.12.2013, статьями 36, 43 Устава Новогромовского муниципального образования, администрация Новогромовского муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Новогромовского муниципального образования до 2028 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Новогромовский вестник», а также разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru) в разделе «Поселения района», в подразделе «Новогромовское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Новогромовского муниципального образования А.К. Инцкирвили.

Глава Новогромовского

муниципального образования		                	А.К. Инцкирвили

С.В. Ксынин

5-55-36

Схема теплоснабжения Муниципального образования Новогромово Черемховского района Иркутской области

Оглавление

Введение	3

Часть. 1. Схема теплоснабжения муниципального образования Новогромово черемховского района иркутской области	3

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	3

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	15

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	17

раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	17

раздел 6. Перспективные топливные балансы	17

Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	19

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	20

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	36

Глава 3. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения	40

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	42

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	45

Глава 6.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	47

Глава 7. Перспективные топливные балансы	47

Глава 8. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	49

Глава 9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	49

Список литературы.	50

Приложения 1.1.-1.2. Гидравлические и тепловые расчёты тепловых сетей С. Новогромово	51

Приложение 2.1. Фактическая схема тепловых сетей С. Новогромово	59

Приложение 2.2. Перспективная схема тепловых сетей С. Новогромово	60

Приложение 3. Схема размещения оборудования в котельной С. Новогромово	61

# Введение

Основанием для разработки схем теплоснабжения  МО  Онот Черемховского района Иркутской области являются:

Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемховского района Иркутской области

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса Черемховского района Иркутской области.

Генеральный план поселения.

# Часть. 1. Схема теплоснабжения муниципального образования Новогромово черемховского района иркутской области

### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования с. Новогромово состоит из системы теплоснабжения жилого фонда и объектов социально-бытовой и культурной сфер, подключенных к водогрейной котельной.

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Общее количество объектов теплопотребления, подключенных к котельной, составляет 51 потребителей по состоянию на 2012 год. Площадь объектов жилого фонда, подключенных к котельной с. Новогромово,  по данным на 2012 год составляет  3381,33 м2, а площадь объектов социально-бытовой и культурной сфер составляет 3595,67 м2.

В перспективе на 2014–2028 гг. планируемый прирост площадей потребителей тепловой энергии составляет 4725 м2 (спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад и жилые объекты). Текущие и перспективные объекты теплопотребления представлены в табл. 1.1.

Объекты теплопотребления и приросты  площадей строительных фондов Таблица 1.1.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | жилое | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | жилое | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | жилое | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | жилое | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | жилое | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 2 | жилое | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | жилое | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 2 | жилое | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | жилое | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | жилое | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ул. Школьная, д. 11 | жилое | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | жилое | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | жилое | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | жилое | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | жилое | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 1 | жилое | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 2 | жилое | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | жилое | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | жилое | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | жилое | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | жилое | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ул. Школьная, д. 8б, кв. 1 | жилое | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | жилое | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | жилое | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| ул. Школьная, д. 12 | жилое | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ул. Советская, д. 7 | жилое | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 1 | жилое | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 2 | жилое | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 1 | жилое | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 2 | жилое | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ул. Советская, д. 13 | жилое | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 1 | жилое | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 2 | жилое | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 1 | жилое | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 2 | жилое | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 1 | жилое | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 2 | жилое | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 1 | жилое | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 2 | жилое | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ул. Солнечная, д. 1 | жилое | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| ул. Солнечная, д. 3 | жилое | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| ул. Солнечная, д. 2 | жилое | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ул. Солнечная, д. 4 | жилое | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ул. Школьная, 8, | МКОУ СОШ с. Новогромово,134 учащихся | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| ул. Школьная, 8а | МКОУ СОШ гаражи, кабинет труда | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| ул. Школьная, 13, 65 детей | МК ДОУ с. Новогромово | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| ул. Советская, 17 Дом культуры | МКУК КДЦ с. Новогромово | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
|  | МКУК «ЦБС АЧРМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 18-1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ул. Советская, 13б | 1 этаж ООО «Новогромовское» помещение магазинов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | 2 этаж Физиокабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 15 | 1 этаж Администрация сельского поселения | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | 2 этаж Офис ООО «Новогромовское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мира, 2 | Баня | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Индивидуальные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Общественные здания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Индивидуальные жилые дома | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 | нет | нет | нет |
| Общественные здания | нет | нет | 3292 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 333 | нет | нет | нет нет | нет | нет | нет | нет |
| Площадь жилых ИТОГО | 6977 | 6977 | 10269 | 10269 | 10269 | 10269 | 10966 | 10966 | 10966 | 11299 | 11299 | 11299 | 11299 | 11699 | 11699 | 11699 | 11699 |
| Прирост площади жилых фондов ИТОГО | нет | нет | 3292 | нет | нет | нет | 700 | нет | нет нет | 333 | нет | нет | нет | 400 | нет | нет | нет |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -38°С) составляют 0,747МВт (0,642 Гкал/час).

Прогноз прироста потребления тепловой энергии в 2013- 2028 гг представлен в табл. 1.2.

Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии

при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельной  Таблица 1.2

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | жилое | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 2 | жилое | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 2 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Школьная, д. 11 | жилое | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | жилое | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | жилое | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | жилое | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | жилое | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 1 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 2 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | жилое | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | жилое | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | жилое | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Школьная, д. 8б, кв. 1 | жилое | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | жилое | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | жилое | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ул. Школьная, д. 12 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Советская, д. 7 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 1 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 2 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 1 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 2 | жилое | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ул. Советская, д. 13 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 1 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 2 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 1 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 2 | жилое | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 1 | жилое | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 2 | жилое | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 1 | жилое | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 2 | жилое | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Солнечная, д. 1 | жилое | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ул. Солнечная, д. 3 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Солнечная, д. 2 | жилое | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ул. Солнечная, д. 4 | жилое | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Школьная, 8, | МКОУ СОШ с. Новогромово,134 учащихся | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Школьная, 8а | МКОУ СОШ гаражи, кабинет труда | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Школьная, 13, 65 детей | МК ДОУ с. Новогромово | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ул. Советская, 17 Дом культуры | МКУК КДЦ с. Новогромово | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | МКУК «ЦБС АЧРМО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 18-1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ул. Советская, 13б | 1 этаж ООО «Новогромовское» помещение магазинов | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | 2 этаж Физиокабинет | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ул. Советская, 15 | 1 этаж Администрация сельского поселения | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | 2 этаж Офис ООО «Новогромовское» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ул. Мира, 2 | Баня | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 0,781 | 0,781 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,095 | 0,00 | 0,00 | 0,022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 0,766МВт (0,659 Гкал/ч). Максимальное потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение 0,130 МВт (0,112 Гкал/ч). Тепловая энергия на вентиляцию и кондиционирование не отпускается.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение установлены Постановлением администрации МО с. Новогромово Черемховского района Иркутской области и представлены в таблице 1.3:

Существующие нормативы потребления

тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение           Таблица 1.3.

| № п/п | Вид услуги (используемый ресурс) | Ед. изм. | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Тепловая энергия на отопление | Гкал./ кв. м. | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 2 | Горячее водоснабжение | Гкал/ куб. м. | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

### Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения

Схема теплоснабжения пос. Новогромово, нанесенная на карту муниципального образования, представлена в Приложении 2. Штрихом показаны планируемые участки сети. Они включают жилой фонд и объекты соцкультбыта в том числе спортивно-оздоровительный комплекс. Зона эффективного теплоснабжения охватывает объекты по улицам Советская., Школьная и Мира.

## Характеристика котельной

Источником теплоснабжения потребителей тепла с. Новогромово является водогрейная котельная, работающая на Черемховском каменном угле. На котельной установлено два водогрейных котла типа КВм-1,28 КБ. На водогрейной котельной с. Новогромово установлено 2 котла КВм-1,28КБ (ООО «Производственное объединение «ЭнергоАльянс»). Котельная выполнена по двухконтурной схеме.

Год ввода в эксплуатацию – котел № 2 – 2012 г., котел № 1 – 2013 г.

Котлы работают на каменных Черемховских углях. Основные характеристики котельной представлены в табл. 2.1.

## Основные характеристики котельной. Таблица 2.1.

| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепла План | Гкал/год | 5417,4 |
| 2 | Выработка тепла Факт | Гкал/ год | 5417,4 |
| 3 | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский Д |
| 4 | Теплоноситель | Вода |  |
| 5 | Система химводоочистки (ХВО) | Тип: | Нет |
| 6 | Деаэратор | Тип: | Нет |
| 8 | Бак аккумулятор котлового контура | м3 | 8 |

## Состав оборудования котельной представлен в табл.2.2.

## Состав оборудования котельной. Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование оборудования и | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный | КВ(м)-1,28 КБ | 2 шт. |
|  | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский каменный уголь |
|  | Теплоноситель | Вода |  |
|  | Тепловая схема | Двухконтурная |  |
|  | Теплообменники | НН № 47 О-16, фирмы «Ридан» Пластинчатые | 2 шт. |
|  | Насосы котлового контура | К-100-65-200а | 2 шт. |
|  | Насосы сетевого контура | К-100-65-200 | Консольные, 2 шт. |
|  | Бак котлового контура | м3 | 8 |
|  | Подпиточные насосы сетевого контура | К45/30 | 2 шт. |
|  | Подпиточные насосы котлового контура | К8/18 | 2 шт. |
|  | Тягодутьевое оборудование | дымосос ДН 10 - 1500 | 2 шт. |
|  | Электродвигатель сетевого контура | шт./кВт | 2/30 |
|  | Электродвигатель котлового контура | шт./кВт | 2/22 |
|  | Электродвигатель подпиточный сетевого контура | шт./кВт | 2/5,5 |
|  | Электродвигатель подпиточный котлового контура | шт./кВт | 2/7,5 |
| 4 | Электродвигатель дымососа | шт./кВт | 2/30, 22 |
|  | Электродвигатель золоудаления | шт./кВт | 2/11 |
|  | Электродвигатель топливоподачи | шт./кВт | 2/3 |
|  | Электродвигатель поддув котлов | шт./кВт | 2/3 |

Для подачи угля и удаления шлака используются скребковые транспортеры.

На котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии и теплоносителя.

2.2.1. Система водоподготовки котельной

Водоподготовка отсутствует. Подпитка котлового контура осуществляется из бака 8 м3 привозной Ангарской водой.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Согласно (не утвержденному) плану перспективного развития МО Новогромово до 2028г к котельной планируется подключение новых объектов теплопотребления. Перечень планируемых к подключению теплопотребителей представлен в таблице 1.2. В табл. 2.3. представлен перспективный баланс мощностей источника и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 2.3

| Наименование | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,781 | 0,781 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,250 | 0,100 | 0,070 | 0,070 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,230 | -0,230 | -0,385 | 0,645 | 0,675 | 0,675 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей подключенной в настоящее время к котельной с учетом потерь в сети превышает располагаемую мощность котельной на 0,230 Гкал/ч, т.е. существует дефицит мощности, который будет увеличиваться по мере подключения новых потребителей. Поэтому рекомендуется установить еще один котел КВ(м)-1,28 КБ, который будет находиться в резерве. По результатам гидравлического и теплового расчетов потери тепловой энергии в наружных сетях при максимальной нагрузке составляют 0,314 Гкал/ч или 40 % от полезной нагрузки. Для снижения потерь в сети рекомендуется теплоизоляция трубопроводов с организацией дренажной системы.

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

В тепловых сетях котельной с. Новогромово потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами и нормативными потерями, в том числе при водоподготовке, а также аварийными утечками. Данные по авариям отсутствуют, и здесь они не учитываются. Водоподготовка отсутствует. Подпитка котлового контура осуществляется из бака 8 м3 привозной Ангарской водой. Перспективный баланс расхода теплоносителя представлен в таблице 3.1.

Перспективные балансы теплоносителя  котельной. Таблица 3.1

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход | Поступление воды от источника (сетевая вода) т/год | 25701 | 25701 | 32739 | 32739 | 32739 | 32739 | 33274 | 33274 | 33274 | 33397 | 33397 | 33397 | 33397 | 33701 | 33701 | 33701 | 33701 |
|  | Подвоз Ангарской воды для котлового контура | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Расход | В сеть на нужды ГВС т/год | 22 677 | 22 677 | 29 467 | 29 467 | 29 467 | 29 467 | 29 947 | 29 947 | 29 947 | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 30 331 | 30 331 | 30 331 | 30 331 |
|  | Для компенсации потерь и технологических расходов т/год | 159 | 159 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 |
|  | Расход на собственные нужды котельной т/год (подпитка котлового контура) | 2961 | 2961 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3213 | 3213 | 3213 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3254 | 3254 | 3254 | 3254 |

Увеличение расхода воды на нужды ГВС вызвано увеличением потребителей тепловой энергии (ФОК, Детский сад, жилой фонд), которые планируется подключить к тепловой сети котельной. Рост расхода воды для компенсации потерь и технологических расходов связан с перспективным увеличением протяженности сетей.

### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка потребителей подключенной в настоящее время к котельной составляет 0,781Гкал/ч, или 44% от располагаемой мощности котельной. Дефицит мощности 0,230 Гкал/ч возникает из-за сверхнормативных потерь тепловой энергии в сети при передаче. При уменьшении потерь в сети до нормативных, мощность котельной позволит обеспечить  подключение новых потребителей.

Для обеспечения резерва мощности на случай подключения новых потребителей рекомендуется установить еще один котел КВ(м)-1,28 КБ.

На выходе котельной рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

### раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Согласно выполненных гидравлического и теплового расчетов потери тепловой энергии в наружных тепловых сетях с. Новогромово составляют не менее 40% от нагрузки потребителей. Для снижения потерь в сети необходимо выполнить теплоизоляцию всех оголенных участков сети и организацию дренажной системы.

### раздел 6. Перспективные топливные балансы

Котельная с. Новогромово работает только на каменном Черемховском угле. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Оперативный 3-х суточный запас топлива хранится на открытой площадке.

Согласно нормативным требованиям в соответствии с Приказом Минэнерго№327 от  10.08.2012  года в дальнейшем необходимо поддержание неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (табл.6.1.)

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ). Таблица 6.1.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационого запаса топлива (НЭЗТ. тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,2583 | 0,0348 | 0,2235 |

Перспективный топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Перспективный топливный баланс с учетом прироста нагрузок, изменения потерь в сетях и необходимостью создания неснижаемого запаса топлива  представлен в табл. 6.2.

Перспективный топливный баланс котельной. Таблица 6.2.

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приход | Остаток от предыдущего года | 258 | 258 | 47,3 | 69,9 | 58,5 | 56,2 | 54,4 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
|  | Приобретено | 1575,6 | 1364,9 | 2353,8 | 1937,8 | 1870,5 | 1820,3 | 2000,5 | 1995,3 | 1995,3 | 2036,7 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2136,9 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 |
| расход | Обеспечение работы котлов | 1575,6 | 1575,6 | 2331,2 | 1949,2 | 1872,8 | 1822,1 | 1995,3 | 1995,3 | 1995,3 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 |
|  | Резервный остаток | 258 | 47,3 | 69,9 | 58,5 | 56,2 | 54,4 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |

# Часть 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения МО Нровогромовское Черемховского района Иркутской области разработана на основе приведенных ниже обосновывающих материалов. Материалы можно разбить на три группы по источнику получения и формирования:

- Материалы, предоставленные Администрацией МО Новогромовское.

- Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения МО Новогромовское  специалистами НОИЦ «Энергоэффективность».

- Результаты тепловых и гидравлических расчетов НОИЦ «Энергоэффективность».

I. Материалы, предоставленные Администрацией МО Новогромовское:

- Генеральный план поселения.

- Характеристики объектов теплоснабжения.

- Юридические основания к действиям теплоснабжающей организации.

- Зона действия теплоснабжающей организации (принципиальная схема теплоснабжения села).

- Перечень оборудования котельной.

- Расход сетевой воды на ГВС, т/ч.

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

- Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения – не выдавались.

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя – приборы учета отсутствуют.

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию – бесхозные ТС отсутствуют.

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельной на 2013-2016гг, наименования зданий, площадь, объём.

II. Материалы, полученные в результате обследования системы теплоснабжения МО Новогромовское специалистами НОИЦ «Энергоэффективность»

- Фактическая схема теплоснабжения поселения, выполненная на основе карты муниципального образования [приложение 2.].

- Расчетная схема теплоснабжения поселения выполненная в ПО «Гидросистема 2005».

- Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

- Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

I I I.  Результаты тепловых и гидравлических расчетов НОИЦ «Энергоэффективность»

- Гидравлический тепловой расчеты тепловой сети [Приложение 1.];

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС на 2013-2028гг.

- Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей.

- Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя.

- Технологические расходы, т /ч.

- Общий расход сетевой воды с  учетом технического резерва,  т /ч.

- Нормативные потери теплоносителя при передаче до потребителя, т /ч .

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.1.Общая характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования с. Новогромово состоит из системы теплоснабжения строительных фондов и объектов социально-бытовой и культурной сфер, подключенных к водогрейной котельной.

1.1.2.Теплоснабжающая организация

Теплоснабжающей организацией на территории с. Новогромово, Черемховского района Иркутской области является ИП «Скрябин В.Г.». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами владения и пользования переданы по концессионным соглашениям ИП «Скрябин В.Г.» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

1.1.3. Зона действия теплоснабжающей организации

Зона действия теплоснабжающей организации представлена в табл. 1.1.

Функциональная структура теплоснабжения

с . Новогромово Черемховского района Иркутской области.        Таблица 1.1.

| № п/п | Улица, дом | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 5, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 7, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 11 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 19, кв. 1 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Школьная, д. 19, кв. 2 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 8б, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 12 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 7 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 9, кв. 1 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 9, кв. 2 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 11, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 11, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 13 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 10, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 10, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 12, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 12, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 14, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 14, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Солнечная, д. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Солнечная, д. 3 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Солнечная, д. 2 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Солнечная, д. 4 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, 8, 134 учащихся | МКОУ СОШ с. Новогромово | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, 8а | МКОУ СОШ гаражи, кабинет труда | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, 13, 65 детей | МК ДОУ с. Новогромово | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, 17 Дом культуры | МКУК КДЦ с. Новогромово | центральное, котельная жилищного фонда |
|  |  | МКУК «ЦБС АЧРМО» |  |
|  | ул. Советская, 18-1 | Фельдшерско-акушерский пункт | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, 13б | 1 этаж ООО «Новогромовское» помещение магазинов | горячее водоснабжение |
|  |  | 2 этаж Физиокабинет | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, 15 | 1 этаж Администрация сельского поселения | центральное, котельная жилищного фонда |
|  |  | 2 этаж Офис ООО «Новогромовское» | электробойлер |
|  | ул. Мира, 2 | Баня | центральное, котельная жилищного фонда |

1.2. Источник тепловой энергии

На водогрейной котельной с. Новогромово 2 котла типа КВ(м)-1,28 КБ. Для подачи угля и удаления шлака используются скребковые транспортеры. Год ввода в эксплуатацию – котел № 2 – 2012 г., котел № 1 – 2013 г. Перед котлам установлено по два воздушных вентилятора. Для создания рязряжения за котлами установлено два дымососа. Прибор учета тепловой энергии, отпущенной потребителям, не установлен. Схема котельной представлена в Приложении 3.

1.2.1. Характеристика котельной

На водогрейной котельной с. Новогромово установлено 2 котла КВм-1,28КБ (ООО «Производственное объединение «ЭнергоАльянс»). Для подачи угля и удаления шлака используются скребковые транспортеры.

Год ввода в эксплуатацию – котел № 2 – 2012 г., котел № 1 – 2013 г.

Котлы работают на каменных Черемховских углях. Основные характеристики котельной представлены в табл. 1.1.

## Основные характеристики котельной.   Таблица 1.2.

| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепла План | Гкал/год | 5417,4 |
| 2 | Выработка тепла Факт | Гкал/ год | 5417,4 |
| 3 | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский Д |
| 4 | Теплоноситель | Вода |  |
| 5 | Система химводоочистки (ХВО) | Тип: | Нет |
| 6 | Деаэратор | Тип: | Нет |
| 8 | Бак аккумулятор котлового контура | м3 | 8 |

## Состав оборудования котельной представлен в табл.1.3.

## Состав оборудования котельной.                                      Таблица 1.3.

| № п/п | Наименование оборудования и | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный | КВ(м)-1,28 КБ | 2 шт. |
|  | Топливо основное / резервное | --- | Черемховский каменный уголь |
|  | Теплоноситель | Вода |  |
|  | Тепловая схема | Двухконтурная |  |
|  | Теплообменники | НН № 47 О-16, фирмы «Ридан» Пластинчатые | 2 шт. |
|  | Насосы котлового контура | К-100-65-200а | 2 шт. |
|  | Насосы сетевого контура | К-100-65-200 | Консольные, 2 шт. |
|  | Бак котлового контура | м3 | 8 |
|  | Подпиточные насосы сетевого контура | К45/30 | 2 шт. |
|  | Подпиточные насосы котлового контура | К8/18 | 2 шт. |
|  | Тягодутьевое оборудование | дымосос ДН 10 - 1500 | 2 шт. |
|  | Электродвигатель сетевого контура | шт./кВт | 2/30 |
|  | Электродвигатель котлового контура | шт./кВт | 2/22 |
|  | Электродвигатель подпиточный сетевого контура | шт./кВт | 2/5,5 |
|  | Электродвигатель подпиточный котлового контура | шт./кВт | 2/7,5 |
|  | Электродвигатель дымососа | шт./кВт | 2/30, 22 |
|  | Электродвигатель золоудаления | шт./кВт | 2/11 |
|  | Электродвигатель топливоподачи | шт./кВт | 2/3 |
|  | Электродвигатель поддув котлов | шт./кВт | 2/3 |

1.2.2. Система водоподготовки котельной

Водоподготовка отсутствует. Подпитка котлового контура осуществляется из бака 8 м3 привозной Ангарской водой.

1.2.3. Топливо

В качестве основного топлива используется Черемховский каменный уголь. Работа котельной на других видах топлива не предусмотрена.

2) Характеристики основных видов топлива.

Уголь Черемховский  ГОСТ Р51 971-2002  Поставщик ОАО "Востсибуголь"

Характеристики топлива приведены в табл. 2.4

3) Топливные резервы

На Котельную уголь поставляется автотранспортом. Резерв предусмотрен в размере 30% среднегодового расхода топлива. Запас топлива хранится в крытом угольном складе

Характеристики твердого топлива, полученные  во время  испытаний котла Таблица 1.4

| Наименование параметра | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Влага рабочая |  | % | 14,00 |
| Зольность рабочая |  | % | 21,5 |
| Выход летучих веществ на горючую массу |  | % | 45 |
| Сера аналитическая по бомбе |  | % | 0,7 |
| Низшая теплотворная способность топлива |  | ккал/кг | 4660 |
| Содержание горючих в уносе |  | % | 2,7 |

Обоснование объема нормативного неснижаемого запаса топлива представлено в табл. 1.5.

Основные исходные данные и результаты расчета

создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ. Тыс. т).   Таблица 1.5.

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Черемховский каменный уголь | 16,88 | 0,196 | 3,31 | 0,666 | 7 | 0,0348 |

Обоснование объема нормативного эксплуатационного  запаса топлива представлено в табл. 1.6.

Основные исходные данные и результаты расчета создания

нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ. Тыс. т)    Таблица 1.6.

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии. Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ Тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Черемховский каменный уголь | 16,88 | 0,196 | 3,31 | 0,666 | 45 | 0,2235 |

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ, Тыс. т) представлен в табл. 1.7.

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ, Тыс. т)               Таблица 1.7.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т. | Неснисжаемый запаса топлива (ННЗТ. тыс. т.) | Эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ. тыс. т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Черемховский каменный уголь | 0,2583 | 0,0348 | 0,2235 |

1.2.4. Регулирование отпуска тепловой энергии

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется  его температура.

Температурный график теплоносителя представлен в табл. 2.8. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя.                           Таблица 1.8.

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

2.2.5. Учет тепловой энергии

Учет отпуска тепловой энергии потребителям не организован.

Расчеты за использованную тепловую энергию осуществляются согласно нормативов потребления.

1.2.6. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии с. Новогромово.

Данные отсутствуют.

2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

2.3.1. Описание структуры тепловых сетей

Тепловая сеть с. Новогромово протяженностью 3722 м. подземная в двухтрубном исполнении проложена в железобетонных лотках на глубине 1,5-2,0 м. Трубопроводы – стальные, IV категории, Ст.3. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов  трассы  и П-образными компенсаторами.

Потери тепловой энергии в сетях составляют 40% от нагрузки потребителей.

Информация о капитальных ремонтах отсутствует.

Характеристики существующей трассы представлены в табл. 1.9.

Характеристики существующей трассы. (по состоянию на 2013г) Таблица  1.9.

| № п/п | Наименование участков теплотрассы | длина м. | утеплитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплотрасса по ул. Школьной длина главной магистрали |
|  | в том числе ( 200 от котельной до РУ-1 | 145 | мин. вата | 2010 |
|  | ( 159 от РУ-1 до ТК-6 | 135 | мин. вата | 2010 |
|  | ( 100 от ТК-6 до РУ-3 | 70 | нет утеплителя | 1996 |
|  | ( 70 – 80 от РУ-3 до ТК-10 | 180 | нет утеплителя | 1997 |
|  | Итого: | 530 |  |  |
|  | Подводы к учреждениям и домам от теплотрассы по ул. Школьной |
| 1.1. | дом № 1 ( 50 от ТК-1 | 20 | нет утеплителя | 1993 |
| 1.2. | дом № 2 ( 50 от ТК-2 | 13 | нет утеплителя | 1990 |
| 1.3. | дом № 3 ( 50 от ТК-2 | 20 | нет утеплителя | 1990 |
| 1.4. | дом № 4 ( 50 от ТК-3 | 13 | нет утеплителя | 2007 |
| 1.5. | дом № 5 ( 50 от ТК-3 | 20 | нет утеплителя | 1990 |
| 1.6. | дом № 7 ( 50 от РУ-1 | 20 | нет утеплителя | 1990 |
| 1.7. | дом № 8 ( 50 от ТК-7 | 33 | нет утеплителя | 1996 |
| 1.8. | дом № 9 ( 50 от ТК-4 | 20 | нет утеплителя | 1999 |
| 1.9. | дом № 10 ( 50 от ТК-7 | 50 | нет утеплителя | 2013 |
| 1.10. | дом № 11 ( 50 от ТК-6 | 20 | нет утеплителя | 1996 |
| 1.11. | дом № 12 ( 50 от ТК-10 | 27 | нет утеплителя | 1996 |
| 1.12. | дом № 13 по ул. Советской ( 50 от РУ-2 | 20 | нет утеплителя | 1995 |
| 1.13. | дом № 15 ( 50 от ТК-7 | 5 | нет утеплителя | 1995 |
| 1.14. | дом № 17 ( 50 от ТК-8 | 5 | нет утеплителя | 1995 |
| 1.15. | дом № 19 ( 50 от ТК-9, ТК-10 | 10 | нет утеплителя | 1995 |
| 1.16. | Баня ( 80 от котельной | 20 | нет утеплителя | 2012 |
| 1.17. | Школа ( 100 от ТК-22 | 45 | нет утеплителя | 1997 |
| 1.18. | Школьный гараж, кабинет труда ( 80 от ТК-5 | 80 | нет утеплителя | 1996 |
| 1.19. | Детский сад ( 100 от РУ-3 | 30 | нет утеплителя | 1994 |
| 1.20. | Дом культуры ( 100 от РУ-2 | 155 | мин. вата | 1997 |
| 1.21. | Администрация сельского поселения, офис ООО «Новогромовское» ( 80 от РУ-4 | 73 | нет утеплителя | 1996 |
| 1.22. | Магазины, физиокабинет ( 70 от ТК-21 | 8 | нет утеплителя | 1996 |
| 1.23. | Итого: | 707 |  |  |

| 2. | Теплотрасса по ул. Советской длина главной магистрали |
| --- | --- |
|  | ( 100 от РУ-1 до ТК-17 | 268 | нет утеплителя | 1997 |
|  | Подводы к домам и учреждениям от теплотрассы по ул. Советской |
| 2.1. | дом № 18 ( 70 от ТК-13 | 8 | нет утеплителя | 2011 |
| 2.2. | дом № 16 ( 80 от ТК-14 | 10 | нет утеплителя | 1997 |
| 2.3. | дом № 14 ( 70 от ТК-15 | 10 | нет утеплителя | 1996 |
| 2.4. | дом № 12 ( 70 от ТК-16 | 10 | нет утеплителя | 1995 |
| 2.5. | дом № 10 ( 70 от ТК-17 | 10 | нет утеплителя | 1995 |
| 2.6. | дом № 9 ( 80 от ТК-16 | 28 | нет утеплителя | 1996 |
| 2.7. | дом № 11 ( 80 от ТК-15 | 32 | нет утеплителя | 1997 |
|  | Итого: | 108 |  |  |
| 3. | Теплотрасса по ул. Солнечной длина главной магистрали |
|  | ( 80 от ТК-17 до ТК-20 | 130 | нет утеплителя | 1997 |
|  | Подводы к домам от теплотрассы по ул. Солнечной |
| 3.1. | дом № 1 ( 70 от ТК-19 | 25 | нет утеплителя | 1993 |
| 3.2. | дом № 7 ул. Советская ( 50 от ТК-18 | 25 | нет утеплителя | 1995 |
| 3.3. | дом № 2 ( 50 от теплотрассы | 20 | нет утеплителя | 1995 |
| 3.4. | дом № 3 ( 50 от ТК-20 | 28 | нет утеплителя | 1998 |
| 3.5. | дом № 4 ( 50 от ТК-20 | 20 | нет утеплителя | 1998 |
|  | Итого: | 118 |  |  |
|  | Итого длина теплотрассы: | 1861 |  |  |

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлена в Приложении 2.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

В зоне эффективного теплоснабжения расположены школа, детский сад, баня, дом культуры, больница, магазины, здание администрации с. Новогромово, офис управляющей компании и часть жилых  домов по улицам Солнечная, Советская и  Школьная. Перечень объектов расположенных в зоне эффективного теплоснабжения котельной представлен в табл. 1.10.

Зона  эффективного теплоснабжения котельной с. Новогромово          Таблица 1.10

| № п/п | Улица, дом | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 5, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 7, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 11 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 19, кв. 1 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Школьная, д. 19, кв. 2 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 8б, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, д. 12 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 7 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 9, кв. 1 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 9, кв. 2 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 11, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 11, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 13 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Советская, д. 10, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 10, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 12, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 12, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 14, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 14, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 16, кв. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, д. 16, кв. 2 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Солнечная, д. 1 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Солнечная, д. 3 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Солнечная, д. 2 | жилое | горячее водоснабжение |
|  | ул. Солнечная, д. 4 | жилое | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, 8, 134 учащихся | МКОУ СОШ с. Новогромово | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, 8а | МКОУ СОШ гаражи, кабинет труда | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Школьная, 13, 65 детей | МК ДОУ с. Новогромово | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, 17 Дом культуры | МКУК КДЦ с. Новогромово | центральное, котельная жилищного фонда |
|  |  | МКУК «ЦБС АЧРМО» |  |
|  | ул. Советская, 18-1 | Фельдшерско-акушерский пункт | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, 13б | 1 этаж ООО «Новогромовское» помещение магазинов | горячее водоснабжение |
|  |  | 2 этаж Физиокабинет | центральное, котельная жилищного фонда |
|  | ул. Советская, 15 | 1 этаж Администрация сельского поселения | центральное, котельная жилищного фонда |
|  |  | 2 этаж Офис ООО «Новогромовское» | электробойлер |
|  | ул. Мира, 2 | Баня | центральное, котельная жилищного фонда |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Отопительная нагрузка объектов подключенных в настоящее  время к системе центрального отопления составляет 0,659 Гкал/ч, ГВС-0,112 Гкал/ч, а с учётом утечек и потерь тепла в сети тепловая нагрузка возрастает до 1,125 Гкал/ч. Перечень теплопотребляющих установок представлен в таблице 1.11.

Потребление тепловой энергии при средних расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период 				                                                      Таблица 1.11

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | жилое | 0,010 | 60,151 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | жилое | 0,010 | 58,193 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | жилое | 0,010 | 59,201 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | жилое | 0,013 | 74,951 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 2 | жилое | 0,012 | 68,603 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | жилое | 0,010 | 60,424 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 2 | жилое | 0,010 | 60,820 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | жилое | 0,011 | 64,758 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | жилое | 0,011 | 63,534 |
| ул. Школьная, д. 11 | жилое | 0,014 | 82,501 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | жилое | 0,007 | 42,120 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | жилое | 0,008 | 45,468 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | жилое | 0,008 | 50,237 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | жилое | 0,009 | 50,722 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 1 | жилое | 0,001 | 4,859 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 2 | жилое | 0,001 | 4,859 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | жилое | 0,007 | 43,247 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | жилое | 0,008 | 48,610 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | жилое | 0,008 | 45,640 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | жилое | 0,011 | 63,785 |
| ул. Школьная, д. 8б, кв. 1 | жилое | 0,013 | 74,382 |
| ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | жилое | 0,013 | 76,723 |
| ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | жилое | 0,008 | 48,881 |
| ул. Школьная, д. 12 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 7 | жилое | 0,011 | 61,744 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 1 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 2 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 1 | жилое | 0,010 | 59,465 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 2 | жилое | 0,010 | 60,472 |
| ул. Советская, д. 13 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 1 | жилое | 0,011 | 66,046 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 2 | жилое | 0,011 | 67,270 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 1 | жилое | 0,011 | 64,396 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 2 | жилое | 0,011 | 64,552 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 1 | жилое | 0,013 | 74,549 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 2 | жилое | 0,012 | 69,339 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 1 | жилое | 0,012 | 70,580 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 2 | жилое | 0,012 | 67,551 |
| ул. Солнечная, д. 1 | жилое | 0,014 | 81,935 |
| ул. Солнечная, д. 3 | жилое | 0,001 | 6,479 |
| ул. Солнечная, д. 2 | жилое | 0,001 | 2,232 |
| ул. Солнечная, д. 4 | жилое | 0,012 | 69,215 |
| ул. Школьная, 8, | МКОУ СОШ с. Новогромово,134 учащихся | 0,012 | 73,495 |
| ул. Школьная, 8а | МКОУ СОШ гаражи, кабинет труда | 0,012 | 67,850 |
| ул. Школьная, 13, 65 детей | МК ДОУ с. Новогромово | 0,020 | 120,230 |
| ул. Советская, 17 Дом культуры | МКУК КДЦ с. Новогромово | 0,090 | 523,555 |
|  | МКУК «ЦБС АЧРМО» |  |  |
| ул. Советская, 18-1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,025 | 207,135 |
| ул. Советская, 13б | 1 этаж ООО «Новогромовское» помещение магазинов | 0,001 | 1,053 |
|  | 2 этаж Физиокабинет | 0,011 | 71,331 |
| ул. Советская, 15 | 1 этаж Администрация сельского поселения | 0,022 | 126,509 |
|  | 2 этаж Офис ООО «Новогромовское» | 0,000 | 0,000 |
| ул. Мира, 2 | Баня | 0,078 | 656,978 |
| Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения ИТОГО | 0,781 | 4804,746 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Общая установленная мощность основного оборудования 2,56 МВт/ (2,20) Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива):2,048 МВт/(1,760 Гкал/ч);

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории): 1,024 МВт /(0,880) Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,024 МВт/ (0,880 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей на 2013г. (расчет при температуре наружного воздуха -38°С): 0,908 МВт/(0,781 Гкал/ч);

Потери в тепловых сетях: не более 0,365 МВт /ч (0,314 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,017 МВт/(0,015 Гкал/ч);

Дефицит тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,267 МВт/(0,230 Гкал/ч).

Таким образом, имеющейся общей располагаемой тепловой мощности не хватит для покрытия как существующей, так и перспективной нагрузки.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки, резервы тепловой мощности котельной представлены в табл. 1.12

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Новогромово. Таблица 1.12

| Наименование | 2012 |
| --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,20 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,760 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,880 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,880 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,781 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,314 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,230 |

Располагаемая тепловая мощность с учетом технического резерва 0,880 Гкал/ч.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, подключенных в настоящее время к котельной с учётом потерь в сети, превышает располагаемую мощность котельной на 0,230 Гкал/ч, т.е. существует дефицит мощности.

1.7. Баланс расхода теплоносителя

В тепловых сетях котельной с. Новогромово потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также аварийными утечками. Водоподготовка отсутствует, подпитка котлового контура осуществляется из бака 8 м3 привозной Ангарской водой.

Баланс  теплоносителя представлен в табл. 1.13.

Баланс расхода теплоносителя котельной за 2012г.                     Таблица 1.13.

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| Статья прихода | количество т/год | Статья расхода | количество т/год |
| Сетевая вода |
| Поступление воды от источника | 25701 | В сеть на нужды ГВС | 22 677 |
| Подвоз Ангарской воды для котлового контура | 96 | Для компенсации потерь и технологических расходов | 159 |
|  |  | Расход на собственные нужды котельной | 2961 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс в приходной части состоит из остатка предыдущего периода и объема завоза в расчетный период. Расходная часть баланса состоит из расхода на работу котлов и образование резерва. Топливный баланс представлен в тал. 1.14.

Топливный баланс котельной за 2012г.                  Таблица  1.14.

| № п/п | Приход | Расход |
| --- | --- | --- |
|  | Статья прихода | Количество, т | Статья расхода | Количество, т |
| 1 | Остаток от предыдущего года | 258 | Обеспечение работы котлов | 1575,6 |
| 2 | Приобретено | 1575,6 | Резервный остаток | 258 |
| 3 | Всего | 1833,6 | Всего | 1833,6 |

1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В табл. 1.15. представлены результаты хозяйственной деятельности ИП «Скрябин В.Г.»., которая была теплоснабжающей организацией в 2012г.

Результаты хозяйственной

деятельности теплоснабжающей организации ИП «Скрябин В.Г.».         Таблица 1.15.

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Приказу ________ |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |
| деятельности регулируемых организаций |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |
|  | Наименование организации | Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович |
|  | Адрес организации | Юридический адрес: 665428, Иркутская область,Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Чкалова, д. 51, кв. 2. Почтовый адрес: 665428, Иркутская область, Черемховский район, с.Новогромово, ул.Советская, д. 15. |
|  | Ф.И.О. руководителя | Скрябин Виталий Гурьянович |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8-950-1-425-881 |
|  | ИНН/КПП | 384300333790 |
|  | ОГРН | 309382034200028 |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | Фактический - 2010 г. Фактический - 2011 г. Фактический - 2012 г. |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 7027,5 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 6146,5 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 1288,9 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения уголь | тонн, м3 | 1575,6 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т(м3) | 818,07 |
|  | - способ приобретения | х | самовывоз |
|  | - объем приобретения мазута | тонн | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 0 |
|  | - способ приобретения | х | 0 |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 975,7 |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 2,064 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 472,7 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4,7 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1044,3 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 315,4 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | 0 |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 127,1 |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 382,9 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 50,7 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 1000,8 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 147,6 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 902,6 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 108,8 |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | Убыток 1362,1 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | Не определена |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 0 |
| 5.2. | ввод в эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 612,93 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | Замена котла стоимость не определена |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | Не определена |
| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,29 |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | Не определена |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 5417,4 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 5417,4 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1754,75 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 32,4 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2355,11 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 898,24 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 1456,87 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 3,722 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | Не определена |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 1 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 28 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 10 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 967,4 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,087 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | Не определена |

1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на энергоносители по состоянию на 2012г. представлены в табл. 1.16.

Тарифы на энергоносители по состоянию на 2012г ИП «Скрябин В.Г.». Таблица 1.16.

| № п/п | Вид услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Тепловая энергия | руб./Гкал. | 1889,97 | 2031,51 | 2031,51 |
| 1. | - бюджет | руб./Гкал. | 1889,97 | 2031,51 | 2031,51 |
| 2. | - население | руб./Гкал. | 1299,98 | 1494,98 | 1494,98 |

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Основными проблемами системы теплоснабжения с. Новогромово являются значительные потери тепловой энергии при транспортировке.

За исключением участков сети от котельной до ТК-6 и от РУ2 до Дома культуры, расположенного по адресу ул. Советская, 17, все теплотрассы в с. Новогромово проложены без изоляции. Практическое отсутствие теплоизоляции на всех участках сети, за исключением трассы до ул. Школьная является причиной сверхнормативных потерь.

Скорость движения теплоносителя  на головных участка сети составляет 0,2-0,34м/с, на концевых 0,01-0,04м/с, что значительно ниже оптимальной скорости 1-1,5м/с. Низкая скорость движения теплоносителя в трубопроводах, и в первую очередь  на концевых участках магистралей,  вызывает дополнительные потери тепла, и как следствие низкую температуру теплоносителя на вводе к периферийным потребителям.

Основной проблемой развития системы теплоснабжения является распределенный характер нагрузки и большие расстояния между отдельными потребителями, что является причиной высокой стоимости строительства новых теплотрасс.

Снабжение котельной углём осуществляется самовывозом со складов Черемховского разреза, ООО «Компании ВОСТСИБУГОЛЬ».

Допуск к эксплуатации котельного оборудования перед началом отопительного сезона осуществляет инспектор Прибайкальского управления Ростехнадзора. Предписания инспектора выполняются своевременно.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В табл. 2.1. представлены данные о потреблении тепла  на цели теплоснабжения потребителями котельной. Расчет произведен при средней температуре отопительного периода за 2012г.

Расчет годового  потребления тепла

потребителями котельной на цели теплоснабжения.                Таблица 2.1.

| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 1 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Школьная, д. 1, кв. 2 | жилое | 0,010 | 60,151 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 1 | жилое | 0,010 | 58,193 |
| ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | жилое | 0,010 | 59,201 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 1 | жилое | 0,013 | 74,951 |
| ул. Школьная, д. 5, кв. 2 | жилое | 0,012 | 68,603 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 1 | жилое | 0,010 | 60,424 |
| ул. Школьная, д. 7, кв. 2 | жилое | 0,010 | 60,820 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 1 | жилое | 0,011 | 64,758 |
| ул. Школьная, д. 9, кв. 2 | жилое | 0,011 | 63,534 |
| ул. Школьная, д. 11 | жилое | 0,014 | 82,501 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 1 | жилое | 0,007 | 42,120 |
| ул. Школьная, д. 15, кв. 2 | жилое | 0,008 | 45,468 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 1 | жилое | 0,008 | 50,237 |
| ул. Школьная, д. 17, кв. 2 | жилое | 0,009 | 50,722 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 1 | жилое | 0,001 | 4,859 |
| ул. Школьная, д. 19, кв. 2 | жилое | 0,001 | 4,859 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 1 | жилое | 0,007 | 43,247 |
| ул. Школьная, д. 2, кв. 2 | жилое | 0,008 | 48,610 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 1 | жилое | 0,008 | 45,640 |
| ул. Школьная, д. 4, кв. 2 | жилое | 0,011 | 63,785 |
| ул. Школьная, д. 8б, кв. 1 | жилое | 0,013 | 74,382 |
| ул. Школьная, д. 8, кв. 2 | жилое | 0,013 | 76,723 |
| ул. Школьная, д. 10, кв. 1 | жилое | 0,008 | 48,881 |
| ул. Школьная, д. 12 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 7 | жилое | 0,011 | 61,744 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 1 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 9, кв. 2 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 1 | жилое | 0,010 | 59,465 |
| ул. Советская, д. 11, кв. 2 | жилое | 0,010 | 60,472 |
| ул. Советская, д. 13 | жилое | 0,001 | 3,239 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 1 | жилое | 0,011 | 66,046 |
| ул. Советская, д. 10, кв. 2 | жилое | 0,011 | 67,270 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 1 | жилое | 0,011 | 64,396 |
| ул. Советская, д. 12, кв. 2 | жилое | 0,011 | 64,552 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 1 | жилое | 0,013 | 74,549 |
| ул. Советская, д. 14, кв. 2 | жилое | 0,012 | 69,339 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 1 | жилое | 0,012 | 70,580 |
| ул. Советская, д. 16, кв. 2 | жилое | 0,012 | 67,551 |
| ул. Солнечная, д. 1 | жилое | 0,014 | 81,935 |
| ул. Солнечная, д. 3 | жилое | 0,001 | 6,479 |
| ул. Солнечная, д. 2 | жилое | 0,001 | 2,232 |
| ул. Солнечная, д. 4 | жилое | 0,012 | 69,215 |
| ул. Школьная, 8, | МКОУ СОШ с. Новогромово,134 учащихся | 0,012 | 73,495 |
| ул. Школьная, 8а | МКОУ СОШ гаражи, кабинет труда | 0,012 | 67,850 |
| ул. Школьная, 13, 65 детей | МК ДОУ с. Новогромово | 0,020 | 120,230 |
| ул. Советская, 17 Дом культуры | МКУК КДЦ с. Новогромово | 0,090 | 523,555 |
|  | МКУК «ЦБС АЧРМО» |  |  |
| ул. Советская, 18-1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,025 | 207,135 |
| ул. Советская, 13б | 1 этаж ООО «Новогромовское» помещение магазинов | 0,001 | 1,053 |
|  | 2 этаж Физиокабинет | 0,011 | 71,331 |
| ул. Советская, 15 | 1 этаж Администрация сельского поселения | 0,022 | 126,509 |
|  | 2 этаж Офис ООО «Новогромовское» | 0,000 | 0,000 |
| ул. Мира, 2 | Баня | 0,078 | 656,978 |
| Потребление тепловой мощности на цели теплоснабжения ИТОГО | 0,781 | 4804,746 |

Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельной представленные в табл. 2.2, составлены на основании не утверждённых планов развития МО Новогромово.

Прогноз приростов

площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельной. Таблица 2.2.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь объектов теплопотребления, м2 |
| --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Механизаторов, 3 | Спортивно-оздоровительный комплекс |  |  | 3292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на цели теплоснабжения и ГВС потребителей Котельной представлены в табл. 2.3. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -38ºС.

Прогнозприроста

объемов потребления тепловой энергии потребителями котельной.       Таблица 2.3.

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, не подключенные к центральной системе теплоснабжения) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Адрес объекта теплопотребления | Назначение объекта теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Механизаторов, 3 | Спортивно-оздоровительный комплекс | - | - | 0,217 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребления тепловой энергии ИТОГО | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост потребления тепловой энергии ИТОГО | 0 | 0 | 0,217 | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 |

# Глава 3. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения

Расчет потерь тепловой энергии выполнен на программном комплексе «Гидросистема», разработчик ТПК «Трубопровод», согласно требованиям СП 41-103-2000. «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов» и СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя проводился на температуру наиболее холодной пятидневки. Расходы тепла соответствуют расходам при температуре наружного воздуха -38 ºС. Данные расчета тепловых потерь существующей схемы теплоснабжения  для подающего трубопровода приведены в табл. 3.1., обратного в табл. 3.2. Гидравлические и тепловые расчеты приведены в приложениях 1.1. – 1.6.

Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. Таблица 3.1.

| Подающий трубопровод | Температура, °С | Потери тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с | Начало участка | Конец участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная-БН1 | 38,90 | 12,30 | 200,00 | 0,34 | 95,00 | 94,95 | 0,002 |
| 2 | БН1-Мира 2 (Баня) | 2,10 | 20,20 | 80,00 | 0,11 | 94,95 | 93,74 | 0,003 |
| 3 | БН1-ТК1 | 36,90 | 36,20 | 200,00 | 0,33 | 94,95 | 94,81 | 0,005 |
| 4 | ТК1-Школьная 1 | 0,50 | 20,00 | 50,00 | 0,07 | 94,81 | 91,26 | 0,002 |
| 5 | ТК1-ТК2 | 36,30 | 42,40 | 200,00 | 0,32 | 94,81 | 94,64 | 0,006 |
| 6 | ТК2-Школьная 2 | 0,80 | 13,00 | 50,00 | 0,11 | 94,64 | 93,05 | 0,001 |
| 7 | ТК3-Школьная 3 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,15 | 94,64 | 92,86 | 0,002 |
| 8 | ТК2-ТК3 | 34,50 | 37,70 | 200,00 | 0,30 | 94,64 | 94,48 | 0,006 |
| 9 | ТК3-Школьная 4 | 1,00 | 13,00 | 50,00 | 0,14 | 94,48 | 93,17 | 0,001 |
| 10 | ТК3-Школьная 5 | 1,30 | 20,00 | 50,00 | 0,18 | 94,48 | 93,01 | 0,002 |
| 11 | ТК3-РУ1 | 32,20 | 15,50 | 200,00 | 0,28 | 94,48 | 94,41 | 0,002 |
| 12 | РУ1-РУ2 | 22,20 | 70,40 | 150,00 | 0,35 | 94,41 | 93,99 | 0,009 |
| 13 | РУ2-Советская 13 | 0,10 | 20,00 | 50,00 | 0,01 | 93,99 | 80,26 | 0,001 |
| 14 | РУ2-РУ4 | 6,50 | 96,50 | 100,00 | 0,23 | 93,99 | 92,29 | 0,011 |
| 15 | РУ4-Дом культуры | 4,80 | 60,00 | 100,00 | 0,17 | 92,29 | 90,86 | 0,007 |
| 16 | РУ4-ТК21 | 1,70 | 46,50 | 80,00 | 0,09 | 92,29 | 89,29 | 0,005 |
| 17 | ТК21-Советская 13б | 0,50 | 8,00 | 65,00 | 0,04 | 89,29 | 87,39 | 0,001 |
| 18 | ТК21-Советская 15 | 1,20 | 20,00 | 80,00 | 0,07 | 89,29 | 87,38 | 0,002 |
| 19 | РУ2-ТК4 | 15,50 | 38,30 | 150,00 | 0,24 | 93,99 | 93,67 | 0,005 |
| 20 | ТК4-Школьная 9 | 1,20 | 20,00 | 50,00 | 0,16 | 93,67 | 92,04 | 0,002 |
| 21 | ТК4-ТК5 | 14,40 | 26,80 | 150,00 | 0,23 | 93,67 | 93,43 | 0,003 |
| 22 | ТК5-БН2 | 8,80 | 38,50 | 100,00 | 0,31 | 93,43 | 92,86 | 0,005 |
| 23 | БН2-ТК22 | 8,80 | 13,00 | 100,00 | 0,31 | 92,86 | 92,68 | 0,002 |
| 24 | ТК22-Школьная 8а | 0,60 | 30,60 | 80,00 | 0,03 | 92,68 | 87,11 | 0,003 |
| 25 | ТК22-Школа | 8,20 | 45,00 | 100,00 | 0,29 | 92,68 | 91,97 | 0,006 |
| 26 | ТК5-ТК6 | 5,60 | 20,60 | 150,00 | 0,09 | 93,43 | 92,96 | 0,003 |
| 27 | ТК6-Школьная 11 | 0,80 | 20,00 | 50,00 | 0,11 | 92,96 | 90,54 | 0,002 |
| 28 | ТК6-РУ3 | 4,80 | 70,00 | 100,00 | 0,17 | 92,96 | 91,17 | 0,009 |
| 29 | РУ3-Детский сад | 1,00 | 31,00 | 100,00 | 0,04 | 91,17 | 87,48 | 0,004 |
| 30 | РУ3-ТК7 | 3,80 | 70,50 | 80,00 | 0,21 | 91,17 | 89,13 | 0,008 |
| 31 | ТК7-Школьная 15 | 0,80 | 5,00 | 50,00 | 0,11 | 89,13 | 88,41 | 0,001 |
| 32 | ТК7-БН3 | 1,80 | 19,70 | 50,00 | 0,25 | 89,13 | 88,14 | 0,002 |
| 33 | БН3-Школьная 8 | 1,40 | 16,10 | 50,00 | 0,19 | 88,14 | 87,08 | 0,001 |
| 34 | БН3-БН4 | 0,40 | 47,00 | 50,00 | 0,06 | 88,14 | 79,61 | 0,003 |
| 35 | БН4-Школьная 10 | 0,40 | 11,00 | 50,00 | 0,06 | 79,61 | 77,45 | 0,001 |
| 36 | ТК7-ТК8 | 1,20 | 43,70 | 80,00 | 0,07 | 89,13 | 85,35 | 0,005 |
| 37 | ТК8-Школьная 17 | 0,90 | 5,00 | 50,00 | 0,13 | 85,35 | 84,76 | 0,001 |
| 38 | ТК8-ТК9 | 0,30 | 40,50 | 80,00 | 0,02 | 85,35 | 73,88 | 0,003 |
| 39 | ТК9-Школьная 19/2 | 0,10 | 10,00 | 50,00 | 0,01 | 73,88 | 67,43 | 0,001 |
| 40 | ТК9-ТК10 | 0,20 | 11,40 | 80,00 | 0,01 | 73,88 | 70,31 | 0,001 |
| 41 | ТК10-Школьная 19/1 | 0,10 | 10,00 | 50,00 | 0,01 | 70,31 | 64,18 | 0,001 |
| 42 | ТК10-Школьная 12 | 0,10 | 27,00 | 50,00 | 0,01 | 70,31 | 56,81 | 0,001 |
| 43 | РУ1-БН5 | 10,00 | 30,00 | 100,00 | 0,35 | 94,41 | 94,03 | 0,004 |
| 44 | БН5-Школьная 7 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,15 | 94,03 | 92,28 | 0,002 |
| 45 | БН5-ТК13 | 9,00 | 62,60 | 100,00 | 0,32 | 94,03 | 93,15 | 0,008 |
| 46 | ТК13-Советская 18 | 0,70 | 8,00 | 65,00 | 0,06 | 93,15 | 91,66 | 0,001 |
| 47 | ТК13-ТК14 | 8,30 | 24,20 | 100,00 | 0,29 | 93,15 | 92,79 | 0,003 |
| 48 | ТК14-Советская 16 | 1,30 | 10,00 | 80,00 | 0,07 | 92,79 | 91,77 | 0,001 |
| 49 | ТК14-ТК15 | 7,00 | 50,10 | 100,00 | 0,25 | 92,79 | 91,91 | 0,006 |
| 50 | ТК15-Советская 14 | 1,30 | 10,00 | 65,00 | 0,11 | 91,91 | 91,00 | 0,001 |
| 51 | ТК15-Советская 11 | 1,10 | 32,00 | 80,00 | 0,06 | 91,91 | 88,55 | 0,004 |
| 52 | ТК15-ТК16 | 4,60 | 47,10 | 100,00 | 0,16 | 91,91 | 90,67 | 0,006 |
| 53 | ТК16-Советская 12 | 1,20 | 10,00 | 65,00 | 0,10 | 90,67 | 89,67 | 0,001 |
| 54 | ТК16-Советская 9 | 0,10 | 28,00 | 80,00 | 0,01 | 90,67 | 69,07 | 0,002 |
| 55 | ТК16-ТК17 | 3,40 | 60,00 | 100,00 | 0,12 | 90,67 | 88,53 | 0,007 |
| 56 | ТК17-Советская 10 | 1,20 | 10,00 | 65,00 | 0,10 | 88,53 | 87,58 | 0,001 |
| 57 | ТК17-ТК18 | 2,20 | 35,80 | 80,00 | 0,12 | 88,53 | 86,77 | 0,004 |
| 58 | ТК18-Советская 7 | 0,60 | 25,00 | 50,00 | 0,08 | 86,77 | 83,01 | 0,002 |
| 59 | ТК18-ТК19 | 1,60 | 27,60 | 80,00 | 0,09 | 86,77 | 84,98 | 0,003 |
| 60 | ТК19-Солнечная 1 | 0,70 | 30,20 | 65,00 | 0,06 | 84,98 | 81,09 | 0,003 |
| 61 | ТК19-БН6 | 0,80 | 34,10 | 80,00 | 0,05 | 84,98 | 80,99 | 0,003 |
| 62 | БН6-Солнечная 2 | 0,10 | 20,00 | 50,00 | 0,01 | 80,99 | 68,72 | 0,001 |
| 63 | БН6-ТК20 | 0,70 | 30,00 | 80,00 | 0,04 | 80,99 | 77,22 | 0,003 |
| 64 | ТК20-Солнечная 4 | 0,60 | 20,00 | 50,00 | 0,09 | 77,22 | 74,87 | 0,001 |
| 65 | ТК20-Солнечная 3 | 0,10 | 28,00 | 50,00 | 0,01 | 77,22 | 61,91 | 0,002 |
| Итого потери в подающем трубопроводе |  |  |  |  | 0,209 |

Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя.  Таблица 3.2.

| Обратный трубопровод | Температура, °С | Потери тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ветвь | Расход, м3/час | Длина, м | Диаметр, мм | Скорость, м/с | Начало участка | Конец участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БН1-Котельная | 35,70 | 12,30 | 200,00 | 0,31 | 65,28 | 65,26 | 0,001 |
| 2 | Мира 2 (Баня)-БН1 | 0,50 | 20,20 | 80,00 | 0,03 | 70,00 | 66,70 | 0,002 |
| 3 | ТК1-БН1 | 35,10 | 36,20 | 200,00 | 0,31 | 65,30 | 65,26 | 0,001 |
| 4 | Школьная 1-ТК1 | 0,50 | 20,00 | 50,00 | 0,07 | 69,40 | 66,77 | 0,001 |
| 5 | ТК2-ТК1 | 34,60 | 42,40 | 200,00 | 0,31 | 65,33 | 65,28 | 0,002 |
| 6 | Школьная 2-ТК2 | 0,80 | 13,00 | 50,00 | 0,11 | 70,00 | 68,83 | 0,001 |
| 7 | Школьная 3-ТК3 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,15 | 70,00 | 68,70 | 0,001 |
| 8 | ТК3-ТК2 | 32,80 | 37,70 | 200,00 | 0,29 | 65,18 | 65,13 | 0,002 |
| 9 | Школьная 4-ТК3 | 1,00 | 13,00 | 50,00 | 0,14 | 70,00 | 69,04 | 0,001 |
| 10 | Школьная 5-ТК3 | 1,30 | 20,00 | 50,00 | 0,18 | 70,00 | 68,93 | 0,001 |
| 11 | РУ1-ТК3 | 30,60 | 15,50 | 200,00 | 0,27 | 64,92 | 64,90 | 0,001 |
| 12 | РУ2-РУ1 | 21,40 | 70,40 | 150,00 | 0,34 | 66,45 | 66,34 | 0,002 |
| 13 | РУ4-РУ2 | 6,40 | 96,50 | 100,00 | 0,23 | 68,07 | 67,66 | 0,003 |
| 14 | Дворец культуры-РУ4 | 4,80 | 60,00 | 100,00 | 0,17 | 70,00 | 69,65 | 0,002 |
| 15 | ТК21-РУ4 | 1,60 | 46,50 | 80,00 | 0,09 | 65,54 | 63,36 | 0,003 |
| 16 | Советская 13б-ТК21 | 0,40 | 8,00 | 65,00 | 0,04 | 67,11 | 65,54 | 0,001 |
| 17 | Советская 15-ТК21 | 1,20 | 20,00 | 80,00 | 0,07 | 66,96 | 65,54 | 0,002 |
| 18 | ТК4-РУ2 | 15,10 | 38,30 | 150,00 | 0,24 | 66,02 | 65,94 | 0,001 |
| 19 | Школьная 9-ТК4 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,16 | 70,00 | 68,80 | 0,001 |
| 20 | ТК5-ТК4 | 13,90 | 26,80 | 150,00 | 0,22 | 65,86 | 65,79 | 0,001 |
| 21 | БН2-ТК5 | 8,80 | 38,50 | 100,00 | 0,31 | 69,10 | 68,69 | 0,004 |
| 22 | ТК22-БН2 | 8,80 | 13,00 | 100,00 | 0,31 | 69,23 | 69,10 | 0,001 |
| 23 | Школьная 8а-ТК22 | 0,60 | 30,60 | 80,00 | 0,03 | 70,00 | 65,94 | 0,002 |
| 24 | Школа-ТК22 | 8,20 | 45,00 | 100,00 | 0,29 | 70,00 | 69,48 | 0,004 |
| 25 | ТК6-ТК5 | 5,20 | 20,60 | 150,00 | 0,08 | 61,16 | 61,04 | 0,001 |
| 26 | Школьная 11-ТК6 | 0,80 | 20,00 | 50,00 | 0,11 | 69,91 | 68,14 | 0,001 |
| 27 | РУ3-ТК6 | 4,40 | 70,00 | 100,00 | 0,16 | 61,19 | 59,95 | 0,005 |
| 28 | Детский сад-РУ3 | 1,00 | 31,00 | 100,00 | 0,04 | 66,73 | 64,06 | 0,003 |
| 29 | ТК7-РУ3 | 3,40 | 70,50 | 80,00 | 0,19 | 61,81 | 60,33 | 0,005 |
| 30 | Школьная 15-ТК7 | 0,70 | 5,00 | 50,00 | 0,11 | 67,51 | 66,97 | 0,000 |
| 31 | БН3-ТК7 | 1,80 | 19,70 | 50,00 | 0,25 | 61,72 | 61,05 | 0,001 |
| 32 | Школьная 8-БН3 | 1,30 | 16,10 | 50,00 | 0,19 | 66,17 | 65,39 | 0,001 |
| 33 | БН4-БН3 | 0,40 | 47,00 | 50,00 | 0,06 | 54,98 | 49,83 | 0,002 |
| 34 | Школьная 10-БН4 | 0,40 | 11,00 | 50,00 | 0,06 | 56,47 | 54,98 | 0,001 |
| 35 | ТК8-ТК7 | 0,90 | 43,70 | 80,00 | 0,05 | 62,40 | 58,91 | 0,003 |
| 36 | Школьная 17-ТК8 | 0,90 | 5,00 | 50,00 | 0,12 | 62,83 | 62,40 | 0,000 |
| 37 | БН5-РУ1 | 9,10 | 30,00 | 100,00 | 0,32 | 61,85 | 61,58 | 0,002 |
| 38 | Школьная 7-БН5 | 1,10 | 20,00 | 50,00 | 0,15 | 70,00 | 68,71 | 0,001 |
| 39 | ТК13-БН5 | 8,10 | 62,60 | 100,00 | 0,28 | 61,56 | 60,95 | 0,005 |
| 40 | Советская 18-ТК13 | 0,20 | 8,00 | 65,00 | 0,01 | 70,00 | 66,93 | 0,001 |
| 41 | ТК14-ТК13 | 7,90 | 24,20 | 100,00 | 0,28 | 61,68 | 61,44 | 0,002 |
| 42 | Советская 16-ТК14 | 1,30 | 10,00 | 80,00 | 0,07 | 70,00 | 69,25 | 0,001 |
| 43 | ТК15-ТК14 | 6,60 | 50,10 | 100,00 | 0,23 | 60,82 | 60,24 | 0,004 |
| 44 | Советская 14-ТК15 | 1,30 | 10,00 | 65,00 | 0,11 | 69,32 | 68,65 | 0,001 |
| 45 | Советская 11-ТК15 | 1,10 | 32,00 | 80,00 | 0,06 | 66,87 | 64,48 | 0,003 |
| 46 | ТК16-ТК15 | 4,30 | 47,10 | 100,00 | 0,15 | 58,36 | 57,54 | 0,004 |
| 47 | Советская 12-ТК16 | 1,20 | 10,00 | 65,00 | 0,10 | 67,92 | 67,19 | 0,001 |
| 48 | ТК17-ТК16 | 3,10 | 60,00 | 100,00 | 0,11 | 56,44 | 55,07 | 0,004 |
| 49 | Советская 10-ТК17 | 1,20 | 10,00 | 65,00 | 0,10 | 65,72 | 65,03 | 0,001 |
| 50 | ТК18-ТК17 | 1,90 | 35,80 | 80,00 | 0,11 | 52,28 | 51,17 | 0,002 |
| 51 | Советская 7-ТК18 | 0,50 | 25,00 | 50,00 | 0,08 | 61,02 | 58,44 | 0,001 |
| 52 | ТК19-ТК18 | 1,40 | 27,60 | 80,00 | 0,08 | 50,96 | 49,81 | 0,002 |
| 53 | Солнечная 1-ТК19 | 0,70 | 30,20 | 65,00 | 0,06 | 58,92 | 56,31 | 0,002 |
| 54 | БН6-ТК19 | 0,60 | 34,10 | 80,00 | 0,03 | 47,39 | 44,70 | 0,002 |
| 55 | ТК20-БН6 | 0,60 | 30,00 | 80,00 | 0,03 | 49,91 | 47,39 | 0,002 |
| 56 | Солнечная 4-ТК20 | 0,60 | 20,00 | 50,00 | 0,09 | 51,44 | 49,91 | 0,001 |
| Итого потери в обратном трубопроводе |  |  |  |  | 0,105 |

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Общая установленная мощность основного оборудования 2,56 МВт/ (2,20) Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива):2,048 МВт/(1,760 Гкал/ч);

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории): 1,024 МВт /(0,880) Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 1,024 МВт/ (0,880 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей на 2013г. (расчет при температуре наружного воздуха -38°С): 0,908 МВт/(0,781 Гкал/ч);

Потери в тепловых сетях: не более 0,365 МВт /ч (0,314 Гкал/ч);

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,017 МВт/(0,015 Гкал/ч);

Дефицит тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,267 МВт/(0,230 Гкал/ч).

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной жилищного фонда с учетом увеличения нагрузки и реконструкции сетей представлены в Табл. 4.1

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной. Таблица 4.1.

| Наименование | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,781 | 0,781 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,250 | 0,100 | 0,070 | 0,070 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,230 | -0,230 | -0,385 | 0,645 | 0,675 | 0,675 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |

Для покрытия дефицита тепловой мощности источника теплоснабжения с учётом перспективы подключения новых потребителей необходима теплоизоляция оголенных участков тепловой сети и установка дополнительного котла КВ(м)-1,28 КБ.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В тепловых сетях котельной с. Новогромово потери теплоносителя обосновываются  разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также аварийными утечками. В тепловых сетях котельной с. Новогромово потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, технологическими расходами, а также аварийными утечками. Водоподготовка отсутствует, подпитка котлового контура осуществляется из бака 8 м3 привозной Ангарской водой. Перспективные балансы теплоносителя  с учётом роста нагрузки представлены в табл. 5.1

Перспективные балансы теплоносителя Котельной. Таблица 5.1.

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход | Поступление воды от источника (сетевая вода) т/год | 25701 | 25701 | 32739 | 32739 | 32739 | 32739 | 33274 | 33274 | 33274 | 33397 | 33397 | 33397 | 33397 | 33701 | 33701 | 33701 | 33701 |
|  | Подвоз Ангарской воды для котлового контура | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Расход | В сеть на нужды ГВС т/год | 22 677 | 22 677 | 29 467 | 29 467 | 29 467 | 29 467 | 29 947 | 29 947 | 29 947 | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 30 331 | 30 331 | 30 331 | 30 331 |
|  | Для компенсации потерь и технологических расходов т/год | 159 | 159 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 |
|  | Расход на собственные нужды котельной т/год (подпитка котлового контура) | 2961 | 2961 | 3162 | 3162 | 3162 | 3162 | 3213 | 3213 | 3213 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3254 | 3254 | 3254 | 3254 |

# Глава 6.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности котельной представленный в табл. 4.1. показывает, что котельная в отопительный период 2012-2013гг. работала с дефицитом располагаемой мощности. При этом полезная расчетная нагрузка потребителей составляет 0,781 Гкал/ч или 44% от располагаемой мощности котельной. Дефицит мощности создают сверхнормативные потери тепловой энергии в наружных сетях. Для ликвидации дефицита мощности необходима теплоизоляция тепловых сетей. Это позволить обеспечить надежное теплоснабжение и создаст 7% резерв мощности.

Для повышения надежности котельной, а также на случай дальнейшего прироста потребителей тепла рекомендуется установить дополнительный котел КВ(м)-1,28 КБ.

На выходе  котельной рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Для снижения издержек целесообразно сооружение крытого топливного склада.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

По результатам обследования тепловых сетей системы теплоснабжения с. Новогромово и на основании гидравлического и теплового расчётов можно сделать следующие выводы:

- Необходимо выполнить теплоизоляцию всех участков тепловых сетей с. Новогромово за исключением участков от котельной до ТК-6 и от РУ2 до Дома культуры, расположенного по адресу ул. Советская, 171.

- Рекомендуется установить дополнительный котел КВ(м)-1,28 КБ и, соответственно, дополнительный теблообменник НН № 47 О-16 фирмы «Ридан», а также насос котлового контура К-100-65-200а и сетевого контура К-100-65-200 (консольный), подпиточный насос сетевого контура К45/30, подпиточный насос котлового контура К8/18, дымосос ДН 10 – 1500 и соответствующее количество электродвигателей.

- Для выполнения планируемого подключения ФОК необходимо проложить участок сети от точки БН 7 (согласно приложению 2.1 и 2.2) до здания по адресу ул.Механизаторов, д.3_ длиной 247 м  диаметром трубы Ду 65 мм, а также проложить теплотрассу Диаметром 100 мм для подключения Детского сада и жилых объектов в непроходном канале с ППУ теплоизоляцией.

- Рекомендуется установить приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Реконструкции тепловых сетей планируется провести за счет бюджетных  средств.  Вопрос об источниках финансирования находится на стадии проработки.

# Глава 7. Перспективные топливные балансы

Перспективные максимально-часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов, с учётом увеличения тепловой нагрузки и уменьшения потерь, после реконструкции сетей  представлены в табл. 7.1. Перспективный топливный баланс представлен в табл. 7.2.

Перспективные показатели расхода топлива котельной. Таблица 7.1.

| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год (расчет при средней температуре отопительного периода) т/год | 1575,6 | 1364,9 | 2353,8 | 1937,8 | 1870,5 | 1820,3 | 2000,5 | 1995,3 | 1995,3 | 2036,7 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2136,9 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период т/ч | 0,511 | 0,511 | 0,756 | 0,632 | 0,608 | 0,591 | 0,650 | 0,648 | 0,648 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,694 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,044 | 0,036 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) т/ч | 0,511 | 0,511 | 0,756 | 0,336 | 0,323 | 0,314 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,369 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |

Перспективный топливный баланс с учётом  неснижаемого остатка. Таблица 7.2.

| Статьи | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приход | Остаток от предыдущего года | 258 | 258 | 47,3 | 69,9 | 58,5 | 56,2 | 54,4 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
|  | Приобретено | 1575,6 | 1364,9 | 2353,8 | 1937,8 | 1870,5 | 1820,3 | 2000,5 | 1995,3 | 1995,3 | 2036,7 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2136,9 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 |
| расход | Обеспечение работы котлов | 1575,6 | 1575,6 | 2331,2 | 1949,2 | 1872,8 | 1822,1 | 1995,3 | 1995,3 | 1995,3 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2035,5 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 | 2134,0 |
|  | Резервный остаток | 258 | 47,3 | 69,9 | 58,5 | 56,2 | 54,4 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |

Реконструкция тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии до нормативных, даже с учётом подключения новых потребителей, позволит снизить затраты на приобретение топлива на 21%.

# Глава 8. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Вопрос инвестиции в реконструкцию котельной, капитальный ремонт старых и строительство новых тепловых сетей находится на стадии проработки.

# Глава 9. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений, 25 июня 2012 года между Администрацией муниципального образования Новогромовское Черемховского района Иркутской области и ООО ИП «Скрябин В.Г.» заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения МО Новогромовское Черемховского района Иркутской области.  Соглашение вступило в силу с 3 июля 2012 года и действуют в течение 1 (одного) года до 2 июля  2013 года. В соответствие с заключенным Соглашением, Концедент передал объекты Соглашения  Концессионеру и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок реконструкции объектов Соглашения и срок их использования (эксплуатации)  Концессионером определены  в 1 (один) год.

### Список литературы.

- Федеральный закон от 27.07.2010 года «190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- МДС 41-4.2000. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения».

- СНиП 41-02-2003. Строительные нормы и правила. Тепловые сети. - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 22 с.

- СНиП 31-01-2003. «Строительные нормы и правила. Здания жилые многоквартирные» - М.: Изд-во стандартов, 2003.- 23 с.

- МГСН 2.01-99.

- Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий руководством. - М.:- АВОК-8-2007.

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 г. Москва.

- Постановление от 23 мая 2006г. №306. Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- ПУЭ; МПОТ; ПТЭ – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2011 – 688 с., ил.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377.

- К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий «Справочник по котельным установкам малой производительности»-М. :Энергоиздат,1989.-488с.

### Приложения 1.1.-1.2. Гидравлические и тепловые расчёты тепловых сетей С. Новогромово

### Приложение 2.1. Фактическая схема тепловых сетей С. Новогромово

### Приложение 2.2. Перспективная схема тепловых сетей С. Новогромово

### Приложение 3. схема размещения оборудования в котельной С. Новогромово